## Лист1
Формуляр настройки преобразователя частоты производства ООО "Электротекс-ИН"
Наименование объекта
Тип преобразователя | [7 empty] | ПЧ-ТТПТ-_____-380-50-04-УХЛ4 | Заводской номер
Версия ПО пульта | [7 empty] | PG-v5.1._____________ | Версия ПО контроллера | FC-v5.1.________________
№ п/п | № пункта | Индикация | [6 empty] | Заводская настройка (по умолчанию) | Пользовательская настройка | Наименование
56 | 2 | Настройка режима | [8 empty] | Меню «НАСТРОЙКА РЕЖИМА »
57 | 2.1 |  | Уставка частоты: | [5 empty] | +0,00 Гц |  | Значение уставки выходной частоты
58 | 2.3 |  | Уставка параметра: | [5 empty] | +0,000 atm |  | Значение уставки технологического параметра
59 | 2.3 |  | Регулирование: | [5 empty] | частота |  | Выбор режима регулирования
60 | 2.4 |  | Источник уставки: | [5 empty] | пульт |  | Выбор источника уставки
61 | 2.5 |  | Источник команд: | [5 empty] | пульт |  | Выбор источника команд управления
62 | 3 | Настройки ПЧ | [8 empty] | Меню «НАСТРОЙКИ ПЧ»
63 | 3.1 |  | Параметры регулирования | [7 empty] | Меню «НАСТРОЙКИ ПЧ»
64 | 3.1.1 |  |  | Настройки частоты:
65 | 3.1.1.1 |  |  |  | Стартовая частота: |  |  |  | 0,5 Гц |  | Значение частоты преобразователя при пуске двигателя
66 | 3.1.1.2 |  |  |  | Мин. частота: |  |  |  | 0,0 Гц |  | Установка мин.значения выходной частоты
67 | 3.1.1.3 |  |  |  | Макс. частота: |  |  |  | 50,0 Гц |  | Установка макс.значения выходной частоты
68 | 3.1.1.4 |  |  |  | Разреш.направления |  |  |  | любое |  | настройка разрешенных направлений вращения двигателя
69 | 3.1.1.5 |  |  |  | Чередование фаз: |  |  |  | А-В-С |  | Настройка последовательности чередования фаз
70 | 3.1.1.6 |  |  |  | Резонансные частоты: | [5 empty] | Настройка диапазонов резонансных частот
71 | 3.1.1.6.1 |  |  |  |  | Диапазон 1: |  |  |  |  | Границы диапазона
72 | 3.1.1.6.1.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 0,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
73 | 3.1.1.6.1.2 | [6 empty] | Ширина: | 0,00 Гц |  | Ширина диапазона
74 | 3.1.1.6.2 |  |  |  |  | Диапазон 2: |  |  |  |  | Границы диапазона
75 | 3.1.1.6.2.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 0,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
76 | 3.1.1.6.2.2 | [6 empty] | Ширина: | 0,00 Гц |  | Ширина диапазона
77 | 3.1.1.6.3 |  |  |  |  | Диапазон 3: |  |  |  |  | Границы диапазона
78 | 3.1.1.6.3.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 0,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
79 | 3.1.1.6.3.2 | [6 empty] | Ширина: | 0,00 Гц |  | Ширина диапазона
80 | 3.1.2 |  |  | Разгон/торможение: | [6 empty] | Меню «НАСТРОЙКИ ПЧ»
81 | 3.1.2.1 |  |  |  | Тип кривой разгона: |  |  |  | линейная |  | Выбор характеристики разгона привода
82 | 3.1.2.2 |  |  |  | Тип кривой торможения: |  |  |  | линейная |  | Выбор характеристики торможения привода
83 | 3.1.2.3 |  |  |  | Тип останова: |  |  |  | по выбранной кривой |  | Выбор характеристики останова привода
84 | 3.1.2.4 |  |  |  | Линейная кривая: | [5 empty] | Настройка линейной характеристики
85 | 3.1.2.4.1 |  |  |  |  | Темп разгона |  |  | 0,5 Гц/с |  | Темп увеличения частоты
86 | 3.1.2.4.2 |  |  |  |  | Темп торможения |  |  | 0,5 Гц/с |  | Темп уменьшения частоты
87 | 3.1.2.5 |  |  |  | Кривая пользователя: | [5 empty] | Настройка пользовательской характеристики
88 | 3.1.2.5.1 |  |  |  |  | Диапазон 1: |  |  |  |  | Границы диапазона
89 | 3.1.2.5.1.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 0,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
90 | 3.1.2.5.1.2 | [6 empty] | Верхняя граница: | 50,00 Гц |  | Верхняя граница диапазона
91 | 3.1.2.5.1.3 | [6 empty] | Темп разгона: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики разгона привода
92 | 3.1.2.5.1.4 | [6 empty] | Темп торможения: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики торможения привода
93 | 3.1.2.5.2 |  |  |  |  | Диапазон 2: |  |  |  |  | Границы диапазона
94 | 3.1.2.5.2.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 50,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
95 | 3.1.2.5.2.2 | [6 empty] | Верхняя граница: | 50,00 Гц |  | Верхняя граница диапазона
96 | 3.1.2.5.2.3 | [6 empty] | Темп разгона: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики разгона привода
97 | 3.1.2.5.2.4 | [6 empty] | Темп торможения: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики торможения привода
98 | 3.1.2.5.3 |  |  |  |  | Диапазон 3: |  |  |  |  | Границы диапазона
99 | 3.1.2.5.3.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 50,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
100 | 3.1.2.5.3.2 | [6 empty] | Верхняя граница: | 50,00 Гц |  | Верхняя граница диапазона
101 | 3.1.2.5.3.3 | [6 empty] | Темп разгона: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики разгона привода
102 | 3.1.2.5.3.4 | [6 empty] | Темп торможения: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики торможения привода
103 | 3.1.2.5.4 |  |  |  |  | Диапазон 4: |  |  |  |  | Границы диапазона
104 | 3.1.2.5.4.1 | [6 empty] | Нижняя граница: | 50,00 Гц |  | Нижняя граница диапазона
105 | 3.1.2.5.4.2 | [6 empty] | Верхняя граница: | 50,00 Гц |  | Верхняя граница диапазона
106 | 3.1.2.5.4.3 | [6 empty] | Темп разгона: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики разгона привода
107 | 3.1.2.5.4.4 | [6 empty] | Темп торможения: | 0,5 Гц/c |  | Выбор характеристики торможения привода
108 | 3.1.2.6 |  |  |  | Тормоз пост. тока: | [5 empty] | Настройка параметров торможения двигателя постоянны током
109 | 3.1.2.6.1 |  |  |  |  | Начальная частота: |  |  | 1,00 Гц |  | Частота начала торможения
110 | 3.1.2.6.2 |  |  |  |  | Ток торможения: |  |  | 30% Iном |  | Ток торможения двигателя
111 | 3.1.2.6.3 |  |  |  |  | Задержка включения: |  |  | 2 с |  | Время задержки
112 | 3.1.2.6.4 |  |  |  |  | Время торможения: |  |  | 1 с |  | Время торможения
113 | 3.1.3 |  |  | Настройки U/f:
114 | 3.1.3.1 |  |  |  | Тип характеристики U/f: |  |  |  | Линейная |  | Настройка параметров зависимости U/f
115 | 3.1.3.2 |  |  |  | Напр. При 0 Гц: |  |  |  | 1 % |  | Напряжение на выходе при 0 Гц
116 | 3.1.3.3 |  |  |  | Квадратич.коэф: |  |  |  | 1 |  | Коэффициент квадратичности характеристики
117 | 3.1.3.4 |  |  |  | Хар-ка пользователя: | [5 empty] | Задаваемая пользователем характеристика
118 | 3.1.3.4.1 |  |  |  |  | Точка 0: |  |  |  |  | Точка 0 характеристики U/f
119 | 3.1.3.4.1.1 | [6 empty] | Частота: | 0,00 Гц |  | Значение частоты для точки 0
120 | 3.1.3.4.1.2 | [6 empty] | Напряжение: | 1,3 % |  | Значение напряжения для точки 0
121 | 3.1.3.4.2 |  |  |  |  | Точка 1: |  |  |  |  | Точка 1 характеристики U/f
122 | 3.1.3.4.2.1 | [6 empty] | Частота: | 6,25 Гц |  | Значение частоты для точки 1
123 | 3.1.3.4.2.2 | [6 empty] | Напряжение: | 13,6 % |  | Значение напряжения для точки 1
124 | 3.1.3.4.3 |  |  |  |  | Точка 2: |  |  |  |  | Точка 2 характеристики U/f
125 | 3.1.3.4.3.1 | [6 empty] | Частота: | 12,5 Гц |  | Значение частоты для точки 2
126 | 3.1.3.4.3.2 | [6 empty] | Напряжение: | 25,9 % |  | Значение напряжения для точки 2
127 | 3.1.3.4.4 |  |  |  |  | Точка 3: |  |  |  |  | Точка 3 характеристики U/f
128 | 3.1.3.4.4.1 | [6 empty] | Частота: | 18,75 Гц |  | Значение частоты для точки 3
129 | 3.1.3.4.4.2 | [6 empty] | Напряжение: | 38,3 % |  | Значение напряжения для точки 3
130 | 3.1.3.4.5 |  |  |  |  | Точка 4: |  |  |  |  | Точка 4 характеристики U/f
131 | 3.1.3.4.5.1 | [6 empty] | Частота: | 25,00 Гц |  | Значение частоты для точки 4
132 | 3.1.3.4.5.2 | [6 empty] | Напряжение: | 50,6 % |  | Значение напряжения для точки 4
133 | 3.1.3.4.6 |  |  |  |  | Точка 5: |  |  |  |  | Точка 5 характеристики U/f
134 | 3.1.3.4.6.1 | [6 empty] | Частота: | 31,25 Гц |  | Значение частоты для точки 5
135 | 3.1.3.4.6.2 | [6 empty] | Напряжение: | 62,9 % |  | Значение напряжения для точки 5
136 | 3.1.3.4.7 |  |  |  |  | Точка 6: |  |  |  |  | Точка 6 характеристики U/f
137 | 3.1.3.4.7.1 | [6 empty] | Частота: | 37,50 Гц |  | Значение частоты для точки 6
138 | 3.1.3.4.7.2 | [6 empty] | Напряжение: | 75,3 % |  | Значение напряжения для точки 6
139 | 3.1.3.4.8 |  |  |  |  | Точка 7: |  |  |  |  | Точка 7 характеристики U/f
140 | 3.1.3.4.8.1 | [6 empty] | Частота: | 43,75 Гц |  | Значение частоты для точки 7
141 | 3.1.3.4.8.2 | [6 empty] | Напряжение: | 87,6 % |  | Значение напряжения для точки 7
142 | 3.1.3.4.9 |  |  |  |  | Точка 8: |  |  |  |  | Точка 8 характеристики U/f
143 | 3.1.3.4.9.1 | [6 empty] | Частота: | 50 Гц |  | Значение частоты для точки 8
144 | 3.1.3.4.9.2 | [6 empty] | Напряжение: | 100 % |  | Значение напряжения для точки 8
145 | 3.1.3.4.10 |  |  |  |  | Точка 9: |  |  |  |  | Точка 9 характеристики U/f
146 | 3.1.3.4.10,1 | [6 empty] | Частота: | 50 Гц |  | Значение частоты для точки 9
147 | 3.1.3.4.10,2 | [6 empty] | Напряжение: | 100 % |  | Значение напряжения для точки 9
148 | 3.1.3.4.11 |  |  |  |  | Точка 10: |  |  |  |  | Точка 10 характеристики U/f
149 | 3.1.3.4.11.1 | [6 empty] | Частота: | 50 Гц |  | Значение частоты для точки 10
150 | 3.1.3.4.11.2 | [6 empty] | Напряжение: | 100 % |  | Значение напряжения для точки 10
151 | 3.1.4 |  |  | ПИД-регулятор:
152 | 3.1.4.1 |  |  |  | Общие настройки: | [5 empty] | Настройка параметров ПИД-регулятора
153 | 3.1.4.1.1 |  |  |  |  | Технолог.параметр |  |  |  |  | Настройка размерности и пределов измерения параметра
154 | 3.1.4.1.1.1 | [6 empty] | Единица измерения | atm |  | Единица измерения параметра
155 | 3.1.4.1.1.2 | [6 empty] | Диапазон | ±10,000 |  | Масштаб технологического параметра
156 | 3.1.4.1.2 |  |  |  |  | Источник обратной связи: |  |  | Аналог.вход AIN1 |  | Источник обратной связи ПИД-регулятора
157 | 3.1.4.1.3 |  |  |  |  | Инверсия выхода: |  |  | ВЫКЛ. |  | Включение/выключение инверсии выхода ПИД-регулятора
158 | 3.1.4.1.4 |  |  |  |  | Ограничения по входу |  |  |  |  | Настройка ограничений на входе регулятора
159 | 3.1.4.1.4.1 | [6 empty] | Мин. уставка: | +0 atm |  | Настройка минимального значения уставки параметра
160 | 3.1.4.1.4.2 | [6 empty] | Макс. уставка: | +10,000 atm |  | Настройка максимального значения уставки параметра
161 | 3.1.4.1.4.3 | [6 empty] | Огр. темпа уставки: | ВЫКЛ. |  | Включение ограничения темпа уставки параметра
162 | 3.1.4.1.4.4 | [6 empty] | Время увелич.уставки: | 100с |  | Настройка времени увеличения уставки параметра
163 | 3.1.4.1.4.5 | [6 empty] | Время уменьшения уставки: | 100с |  | Настройка времени уменьшения уставки параметра
164 | 3.1.4.1.5 |  |  |  |  | Ограничения по выходу |  |  |  |  | Настройка ограничений на выходе регулятора
165 | 3.1.4.1.5.2 | [6 empty] | Мин.вых.частота ПИД: | 0,00 Гц |  | Настройка мин. допустимой частоты при работе ПИД-регулятора
166 | 3.1.4.1.5.3 | [6 empty] | Макс.вых.частота ПИД: | +50,00 Гц |  | Настройка макс. допустимой частоты при работе ПИД-регулятора
167 | 3.1.4.1.6 |  |  |  |  | Индик.выхода на режим |  |  | +0,1 atm |  | Настройка значения рассогласования, которая будет выводится на индикацию
168 | 3.1.4.2 |  |  |  | Основные параметры: | [5 empty] | Настройка параметров ПИД-регулятора
169 | 3.1.4.2.1 |  |  |  |  | Пропорц. коэфф.: |  |  | 50% |  | Настройка значения пропорционального коэффициента
170 | 3.1.4.2.2 |  |  |  |  | Время интегр.: |  |  | 2,00 с |  | Настройка значения интегральной составляющей регулятора
171 | 3.1.4.2.3 |  |  |  |  | Время дифференцирования: |  |  | 0,0 с |  | Настройка значения дифференциальной составляющей регулятора
172 | 3.1.4.3 |  |  |  | Альтернативные параметры: | [5 empty] | Настройка параметров ПИД-регулятора
173 | 3.1.4.3.1 |  |  |  |  | Пропорц. коэфф.: |  |  | 50% |  | Настройка значения пропорционального коэффициента
174 | 3.1.4.3.2 |  |  |  |  | Время интегр.: |  |  | 2,00 с |  | Настройка значения интегральной составляющей регулятора
175 | 3.1.4.3.3 |  |  |  |  | Время дифференцирования: |  |  | 0,0 с |  | Настройка значения дифференциальной составляющей регулятора
176 | 3.1.4.4.1 |  |  |  | Спящий режим | [5 empty] | Настройка параметров ПИД-регулятора
177 | 3.1.4.4.2 | [5 empty] | Использовать |  | НЕТ |  | Установка разрешения на использование спящего режима
178 | 3.1.4.4.3 | [5 empty] | Условия входа в режим |  |  |  | Настройка условий входа в спящий режим
179 | 3.1.4.4.3.1 | [6 empty] | частота ниже | 22,00 Гц |  | Установка минимального значения частоты
180 | 3.1.4.4.3.2 | [6 empty] | рассогласов. | 0,1 |  | Установка минимального значения разницы параметра и уст.
181 | 3.1.4.4.3.3 | [6 empty] | в течение | 600 с |  | Установка времени превышения задания
182 | 3.1.4.4.4 | [5 empty] | Условия выхода из режима |  |  |  | Настройка условий выхода из спящего режима
183 | 3.1.4.4.4.1 | [6 empty] | рассогласов. | 0,1 |  | Установка минимального значения разницы параметра и уст.
184 | 3.1.4.4.4.2 | [6 empty] | в течение | 600 с |  | Установка времени превышения задания
185 | 3.1.4.5 |  |  |  | Доп. двигатель:
186 | 3.1.4.5.1 |  |  |  |  | Использовать: |  |  | НЕТ |  | Включение защиты
187 | 3.1.4.5.2 |  |  |  |  | Настройки включения: |  |  |  |  | Включение защиты
188 | 3.1.4.5.2.1 | [5 empty] | Частота выше: |  | +48,00 Гц |  | Установка минимального значения частоты
189 | 3.1.4.5.2.2 | [5 empty] | Дельта параметра: |  | +0,01 atm |  | Установка минимального значения разницы параметра и уст.
190 | 3.1.4.5.2.3 | [5 empty] | Задержка включения: |  | 120 c |  | Установка времени превышения задания
191 | 3.1.4.5.2.4 | [5 empty] | Частота перехода: |  | 22,00 Гц |  | Установка частоты перехода на доп.двигатель
192 | 3.1.4.5.2.5 | [5 empty] | Время перехода: |  | 30 с |  | Установка времени изменения частоты до уровня перехода
193 | 3.1.4.5.3 |  |  |  |  | Настройки выключения: |  |  |  |  | Включение защиты
194 | 3.1.4.5.3.1 | [5 empty] | Частота ниже: |  | +20,00 Гц |  | Установка максимального значения частоты
195 | 3.1.4.5.3.2 | [5 empty] | Дельта параметра: |  | +0,01 atm |  | Установка минимального значения разницы параметра и уст.
196 | 3.1.4.5.3.3 | [5 empty] | Задержка включения: |  | 120 c |  | Установка времени превышения задания
197 | 3.1.4.5.3.4 | [5 empty] | Частота перехода: |  | 22,00 Гц |  | Установка частоты перехода на доп.двигатель
198 | 3.1.4.5.3.5 | [5 empty] | Время перехода: |  | 30 с |  | Установка времени изменения частоты до уровня перехода
199 | 3.1.5 |  |  | Подхват:
200 | 3.1.5.1 |  |  |  | Исп.подхват: |  |  |  | ВЫКЛ. |  | Установка разрешения использовать подхват
201 | 3.1.5.2 |  |  |  | Время размагн.: |  |  |  | 1.5 с |  | Настройка паузы для полной размагничивания двигателя
202 | 3.1.5.3 |  |  |  | Время намагн.: |  |  |  | 0,0 с |  | Настройка длительности предварительного намагничивания двигателя
203 | 3.1.5.4 |  |  |  | Огр. времени: |  |  |  | 20,0 с |  | Настройка максимальной длительности поиска скорости
204 | 3.1.5.5 |  |  |  | Коэфф.рег.частоты: |  |  |  | 118 Гц/с |  | Коэффициент регулятора частоты
205 | 3.1.5.6 |  |  |  | Коэфф.рег.тока: |  |  |  | 45% |  | Коэффициент регулирования тока в двигателе
206 | 3.1.5.7 |  |  |  | Ток подхвата: |  |  |  | 0,75 Iном |  | Ток двигателя при котором будет поиск скорости
207 | 3.2 |  | Параметры двигателя:
208 | 3.2.1 |  |  | Номинальная мощность: |  |  |  |  | ном. ПЧ |  | Номинальная мощность двигателя
209 | 3.2.2 |  |  | Ном. Ток: |  |  |  |  | ном. ток ПЧ |  | Номинальный ток двигателя
210 | 3.2.3 |  |  | Ном. Напряжение: |  |  |  |  | 380 В |  | Номинальное напряжение двигателя
211 | 3.2.4 |  |  | Ном.частота статора: |  |  |  |  | 50 Гц |  | Номинальная частота статора двигателя
212 | 3.2.5 |  |  | Ном. cos (fi) |  |  |  |  | 0,8000 |  | Номинальный коэффициент мощности двигателя
213 | 3.3 |  | Защиты
214 | 3.3.1 |  |  | Критический ток: |  |  |  |  | 1.25 Iном |  | Коэффициент критического тока
215 | 3.3.2 |  |  | Токоограничение: | [6 empty] | Настройка параметров функции частотного токоограничения
216 | 3.3.2.1 |  |  |  | Разрешить: |  |  |  | ДА |  | Разрешение на токовое ограничение
217 | 3.3.2.2 |  |  |  | Мин.частота огр.тока. |  |  |  | 20,0 Гц |  | Частота срабатывания защиты по ограничению тока
218 | 3.3.2.3 |  |  |  | Предел тока: |  |  |  | 1,00 Iном |  | Коэффициент предельного тока
219 | 3.3.3 |  |  | Тепловая защита: | [6 empty] | Настройка параметров тепловой (время-токовой) защиты
220 | 3.3.3.1 |  |  |  | Разрешить: | [5 empty] | Разрешение на использование время-токовой защиты
221 | 3.3.3.2 |  |  |  | Ток при 0 Гц: |  |  |  | 0,5 Iном |  | Коэффициент тока двигателя при нулевой частоте
222 | 3.3.3.3 |  |  |  | Мин частота Iном: |  |  |  | 40,00 Гц |  | Минимальная частота работы двигателя при токе равном Iном
223 | 3.3.3.4 |  |  |  | Коэфф.перегруз. |  |  |  | 610% |  | Коэффициент допустимой перегрузки по току
224 | 3.3.3.5 |  |  |  | Время перегруз.: |  |  |  | 16 с |  | Максимальное время нахождения в состоянии перегрузки по току
225 | 3.3.4 |  |  | Перекос тока:
226 | 3.3.4.1 |  |  |  | Макс. перекос: Iн* |  |  |  | 0,1 |  | Коэффициент максимального перекоса тока двигателя
227 | 3.3.4.2 |  |  |  | Макс.время перекоса: |  |  |  | 60 с |  | Максимальное время нахождения в состоянии перекоса по току
228 | 3.3.5 |  |  | Потеря нагрузки:
229 | 3.3.5.1 |  |  |  | Контролировать: |  |  |  | нет |  | Разрешение защиты от потери нагрузки
230 | 3.3.5.2 |  |  |  | Частота выше: |  |  |  | 40,0 Гц |  | Установка предельной частоты контроля
231 | 3.3.5.3 |  |  |  | Мощность ниже: |  |  |  | 20% Pном |  | Установка минимальной мощности защиты
232 | 3.3.5.4 |  |  |  | Время срабатывания: |  |  |  | 60 с |  | Время на которое допускается снижение мощности
233 | 3.3.6 |  |  | Аварии аналог.входов
234 |  |  |  |  | Настройка AIN1
235 | 3.3.6.1 |  |  |  |  | Авария по частоте: |  |  | ЗАПР |  | Включение защиты по значению частоты
236 | 3.3.6.2 |  |  |  |  | Мин.доп.частота: |  |  | 0 Гц |  | Установка минимально допустимой частоты
237 | 3.3.6.3 |  |  |  |  | Макс.доп.частота: |  |  | 50,00 Гц |  | Установка максимально допустимой частоты
238 | 3.3.6.4 |  |  |  |  | Авария по параметру |  |  | ЗАПР |  | Включение защиты по значению параметра
239 | 3.3.6.5 |  |  |  |  | Мин.доп.параметр: |  |  | 0,0 atm |  | Установка минимально допустимого значения параметра
240 | 3.3.6.6 |  |  |  |  | Макс.доп.параметр: |  |  | 10,0 atm |  | Установка максимально допустимого значения параметра
241 |  |  |  |  | Настройка AIN2
242 | 3.3.6.1 |  |  |  |  | Авария по частоте: |  |  | ЗАПР |  | Включение защиты по значению частоты
243 | 3.3.6.2 |  |  |  |  | Мин.доп.частота: |  |  | 0 Гц |  | Установка минимально допустимой частоты
244 | 3.3.6.3 |  |  |  |  | Макс.доп.частота: |  |  | 50,00 Гц |  | Установка максимально допустимой частоты
245 | 3.3.6.4 |  |  |  |  | Авария по параметру |  |  | ЗАПР |  | Включение защиты по значению параметра
246 | 3.3.6.5 |  |  |  |  | Мин.доп.параметр: |  |  | 0,0 atm |  | Установка минимально допустимого значения параметра
247 | 3.3.6.6 |  |  |  |  | Макс.доп.параметр: |  |  | 10,0 atm |  | Установка максимально допустимого значения параметра
248 | 3.3.7 |  |  | Потеря связи:
249 | 3.3.7.1 |  |  |  | Потеря внутр.связи:
250 | 3.3.7.1.1 |  |  |  |  | Контролировать: |  |  | НЕТ |  | Включение защиты
251 | 3.3.7.1.2 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 2 с |  | Настройка максимальной длительности отсутствия связи
252 | 3.3.7.1.3 |  |  |  |  | реакция на аварию |  |  | ШТАТН. ОСТАНОВ/БЛОК |  | Реакция на аварию потери внутренней связи
253 | 3.3.7.2 |  |  |  | Потеря связи RS-485:
254 | 3.3.7.2.1 |  |  |  |  | Контролировать: |  |  | НЕТ |  | Включение защиты
255 | 3.3.7.2.2 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 2 с |  | Настройка максимальной длительности отсутствия связи
256 | 3.3.7.2.3 |  |  |  |  | реакция на аварию |  |  | ШТАТН. ОСТАНОВ/БЛОК |  | реакция на потерю авариии связи RS-485
257 | 3.3.8 |  |  | Авт.перезапуск:
258 | 3.3.8.1 |  |  |  | Разрешить: |  |  |  | ДА |  | Включение функции автоперезапуска
259 | 3.3.8.2 |  |  |  | Макс.чиcло попыток: |  |  |  | 3 |  | Максимально число попыток перезапуска
260 | 3.3.8.3 |  |  |  | Восст.одной попытки: |  |  |  | 200 с |  | Настройка времени восстановления одной попытки
261 | 3.3.9 |  |  | Задержка повт.пуска: | [6 empty] | Настройка пауз перед повторным пуском двигателя
262 | 3.3.9.1 |  |  |  | После останова: |  |  |  | 5 с
263 | 3.3.9.2 |  |  |  | После аварии: |  |  |  | 5 с
264 | 3.3.9.3 |  |  |  | После перегрева: |  |  |  | 600 с
265 | 3.3.9.4 |  |  |  | После аварии DIN: |  |  |  | 5 с
266 | 3.3.10 |  |  | Реакция на аварии: | [6 empty] | Настройка реакции на аварийную ситуацию
267 | 3.3.10.1 |  |  |  | Потеря нагрузки: |  |  |  | КРИТ.ШТАТ. ОСТАНОВ/БЛОК
268 | 3.3.10.2 |  |  |  | Непр.посл.DIN: |  |  |  | КРИТ.ШТАТ. ОСТАНОВ/БЛОК
269 | 3.3.10.3 |  |  |  | Внешняя авария 1: |  |  |  | КРИТ.АВАР.ОСТАНОВ
270 | 3.3.10.4 |  |  |  | Внешняя авария 2: |  |  |  | ШТАТ. ОСТАНОВ/БЛОК
271 | 3.3.10.5 |  |  |  | Авария AIN: |  |  |  | КРИТ.ШТАТ. ОСТАНОВ/БЛОК
272 | 3.3.10.6 |  |  |  | Потеря внутр.связи: |  |  |  | ШТАТ. ОСТАНОВ/БЛОК
273 | 3.3.10.7 |  |  |  | Потеря связи RS-485: |  |  |  | ШТАТ. ОСТАНОВ/БЛОК
274 | 3.3.10.8 |  |  |  | нет внешн. подтв. |  |  |  | АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
275 | 3.3.11 |  |  | Прочие защиты
276 | 3.3.11.1 |  |  |  | Внешн.подтв.работы | [5 empty] | Настройка функции контроля внешнего сигнала подтверждения работы ПЧ
277 | 3.3.11.1.1 |  |  |  |  | Треб.подтв.работы |  |  |  |  | Включение контроля внешнего сигнала подтверждения работы ПЧ
278 | 3.3.11.1.2 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  |  |  | Время ожидания сигнала подтверждения
279 | 3.3.11.1.3 |  |  |  |  | реакция на аварию |  |  |  |  | реакция на отсутствие сигнала подтверждения
280 | 3.4 |  | Входы/выходы:
281 | 3.4.1 |  |  | Аналоговые входы:
282 | 3.4.1.1 |  |  |  |  | Вход AIN1
283 | 3.4.1.1.1 | [6 empty] | Время фильтра: | 100 мс |  | Установка постоянной времени фильтрации сигналов
284 | 3.4.1.1.2 |  |  |  |  | Калибровка по частоте: |  |  |  |  | калибровка входа для получения значений уставки частоты
285 | 3.4.1.1.2.1 | [6 empty] | Нижний предел: | +0,00 Гц |  | Установка нижнего предела частоты
286 | 3.4.1.1.2.2 | [6 empty] | Верхний предел: | +50,00 Гц |  | Установка верхнего предела частоты
287 | 3.4.1.1.3 |  |  |  |  | Калибровка по параметру |  |  |  |  | калибровка входа для получения уставки параметра или показаний датчика обратной связи
288 | 3.4.1.1.3.1 | [6 empty] | Смещение: | +0,000 atm |  | Установка смещения показаний аналогово входа
289 | 3.4.1.1.3.2 | [6 empty] | Множитель: | +1,000 |  | Установка коэффициента показаний
290 | 3.4.1.2 |  |  |  |  | Вход AIN2
291 | 3.4.1.2.1 | [6 empty] | Время фильтра: | 100 мс |  | Установка постоянной времени фильтрации сигналов
292 | 3.4.1.2.2 |  |  |  |  | Калибровка по частоте: |  |  |  |  | калибровка входа для получения значений уставки частоты
293 | 3.4.1.2.2.1 | [6 empty] | Нижний предел: | +0,00 Гц |  | Установка нижнего предела частоты
294 | 3.4.1.2.2.2 | [6 empty] | Верхний предел: | +50,00 Гц |  | Установка верхнего предела частоты
295 | 3.4.1.2.3 |  |  |  |  | Калибровка по параметру |  |  |  |  | калибровка входа для получения уставки параметра или показаний датчика обратной связи
296 | 3.4.1.2.3.1 | [6 empty] | Смещение: | +0,000 atm |  | Установка смещения показаний аналогово входа
297 | 3.4.1.2.3.2 | [6 empty] | Множитель: | +1,000 |  | Установка коэффициента показаний
298 | 3.4.2 |  |  | Дискретные входы:
299 | 3.4.2.1 |  |  |  | Время фильтра: |  |  |  | 100 мс |  | Установка постоянной времени фильтрации сигналов
300 | 3.4.2.2 |  |  |  | Условия активации: | [5 empty] | Настройка активного уровня сигнала
301 | 3.4.2.2.1 |  |  |  |  | DIN1 |  |  | При замыкании
302 | 3.4.2.2.2 |  |  |  |  | DIN2 |  |  | При замыкании
303 | 3.4.2.2.3 |  |  |  |  | DIN3 |  |  | При замыкании
304 | 3.4.2.2.4 |  |  |  |  | DIN4 |  |  | При замыкании
305 | 3.4.2.2.5 |  |  |  |  | DIN5 |  |  | При замыкании
306 | 3.4.2.2.6 |  |  |  |  | DIN6 |  |  | При замыкании
307 | 3.4.2.2.7 |  |  |  |  | DIN7 |  |  | При замыкании
308 | 3.4.2.2.8 |  |  |  |  | DIN8 |  |  | При замыкании
309 | 3.4.2.3 |  |  |  | Контроль послед.: | [5 empty] | Настройка контроля последовательности
310 | 3.4.2.3.1 |  |  |  |  | DIN1 |  |  | Отключен
311 | 3.4.2.3.2 |  |  |  |  | DIN2 |  |  | Отключен
312 | 3.4.2.3.3 |  |  |  |  | DIN3 |  |  | Отключен
313 | 3.4.2.3.4 |  |  |  |  | DIN4 |  |  | Отключен
314 | 3.4.2.3.5 |  |  |  |  | DIN5 |  |  | Отключен
315 | 3.4.2.3.6 |  |  |  |  | DIN6 |  |  | Отключен
316 | 3.4.2.3.7 |  |  |  |  | DIN7 |  |  | Отключен
317 | 3.4.2.3.8 |  |  |  |  | DIN8 |  |  | Отключен
318 | 3.4.2.4 |  |  |  | Просмотр состояния: | [5 empty] | Просмотр состояния дискретных входов
319 | 3.4.2.5 |  |  |  | Функц.блоки дискр.вх.: | [5 empty] | Настройка функциональных блоков дискретных входов
320 | 3.4.2.5.1 |  |  |  |  | Использовать: |  |  | НЕТ
321 | 3.4.2.5.2 |  |  |  |  | Приоритет: |  |  | блоки дискр.вх.
322 | 3.4.2.5.3 |  |  |  |  | Функц.блок FD01: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD1
323 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
324 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
325 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
326 | [6 empty] | вход1 |  | нет
327 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
328 | [6 empty] | вход2 |  | нет
329 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
330 | [6 empty] | вход3 |  | нет
331 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
332 | [6 empty] | вход4 |  | нет
333 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
334 | 3.4.2.5.4 |  |  |  |  | Функц.блок FD02: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD2
335 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
336 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
337 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
338 | [6 empty] | вход1 |  | нет
339 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
340 | [6 empty] | вход2 |  | нет
341 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
342 | [6 empty] | вход3 |  | нет
343 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
344 | [6 empty] | вход4 |  | нет
345 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
346 | 3.4.2.5.5 |  |  |  |  | Функц.блок FD03: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD3
347 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
348 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
349 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
350 | [6 empty] | вход1 |  | нет
351 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
352 | [6 empty] | вход2 |  | нет
353 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
354 | [6 empty] | вход3 |  | нет
355 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
356 | [6 empty] | вход4 |  | нет
357 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
358 | 3.4.2.5.6 |  |  |  |  | Функц.блок FD04: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD4
359 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
360 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
361 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
362 | [6 empty] | вход1 |  | нет
363 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
364 | [6 empty] | вход2 |  | нет
365 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
366 | [6 empty] | вход3 |  | нет
367 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
368 | [6 empty] | вход4 |  | нет
369 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
370 | 3.4.2.5.7 |  |  |  |  | Функц.блок FD05: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD5
371 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
372 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
373 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
374 | [6 empty] | вход1 |  | нет
375 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
376 | [6 empty] | вход2 |  | нет
377 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
378 | [6 empty] | вход3 |  | нет
379 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
380 | [6 empty] | вход4 |  | нет
381 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
382 | 3.4.2.5.8 |  |  |  |  | Функц.блок FD06: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD6
383 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
384 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
385 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
386 | [6 empty] | вход1 |  | нет
387 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
388 | [6 empty] | вход2 |  | нет
389 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
390 | [6 empty] | вход3 |  | нет
391 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
392 | [6 empty] | вход4 |  | нет
393 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
394 | 3.4.2.5.9 |  |  |  |  | Функц.блок FD07: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD7
395 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
396 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
397 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
398 | [6 empty] | вход1 |  | нет
399 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
400 | [6 empty] | вход2 |  | нет
401 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
402 | [6 empty] | вход3 |  | нет
403 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
404 | [6 empty] | вход4 |  | нет
405 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
406 | 3.4.2.5.10 |  |  |  |  | Функц.блок FD08: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD8
407 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
408 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
409 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
410 | [6 empty] | вход1 |  | нет
411 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
412 | [6 empty] | вход2 |  | нет
413 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
414 | [6 empty] | вход3 |  | нет
415 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
416 | [6 empty] | вход4 |  | нет
417 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
418 | 3.4.2.5.11 |  |  |  |  | Функц.блок FD09: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD9
419 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
420 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
421 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
422 | [6 empty] | вход1 |  | нет
423 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
424 | [6 empty] | вход2 |  | нет
425 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
426 | [6 empty] | вход3 |  | нет
427 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
428 | [6 empty] | вход4 |  | нет
429 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
430 | 3.4.2.5.12 |  |  |  |  | Функц.блок FD10: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD10
431 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
432 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
433 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
434 | [6 empty] | вход1 |  | нет
435 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
436 | [6 empty] | вход2 |  | нет
437 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
438 | [6 empty] | вход3 |  | нет
439 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
440 | [6 empty] | вход4 |  | нет
441 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
442 | 3.4.2.5.13 |  |  |  |  | Функц.блок FD11: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD11
443 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
444 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
445 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
446 | [6 empty] | вход1 |  | нет
447 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
448 | [6 empty] | вход2 |  | нет
449 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
450 | [6 empty] | вход3 |  | нет
451 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
452 | [6 empty] | вход4 |  | нет
453 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
454 | 3.4.2.5.14 |  |  |  |  | Функц.блок FD12: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD12
455 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
456 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
457 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
458 | [6 empty] | вход1 |  | нет
459 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
460 | [6 empty] | вход2 |  | нет
461 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
462 | [6 empty] | вход3 |  | нет
463 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
464 | [6 empty] | вход4 |  | нет
465 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
466 | 3.4.2.5.15 |  |  |  |  | Функц.блок FD13: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD13
467 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
468 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
469 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
470 | [6 empty] | вход1 |  | нет
471 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
472 | [6 empty] | вход2 |  | нет
473 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
474 | [6 empty] | вход3 |  | нет
475 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
476 | [6 empty] | вход4 |  | нет
477 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
478 | 3.4.2.5.16 |  |  |  |  | Функц.блок FD14: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD14
479 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
480 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
481 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
482 | [6 empty] | вход1 |  | нет
483 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
484 | [6 empty] | вход2 |  | нет
485 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
486 | [6 empty] | вход3 |  | нет
487 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
488 | [6 empty] | вход4 |  | нет
489 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
490 | 3.4.2.5.17 |  |  |  |  | Функц.блок FD15: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD15
491 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
492 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
493 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
494 | [6 empty] | вход1 |  | нет
495 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
496 | [6 empty] | вход2 |  | нет
497 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
498 | [6 empty] | вход3 |  | нет
499 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
500 | [6 empty] | вход4 |  | нет
501 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
502 | 3.4.2.5.18 |  |  |  |  | Функц.блок FD16: |  |  |  |  | Настройка параметров блока FD16
503 | [6 empty] | Функция |  | нет функции
504 | [6 empty] | Управление |  | всегда выкл
505 | [6 empty] | Объединение DIN |  | по ИЛИ
506 | [6 empty] | вход1 |  | нет
507 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
508 | [6 empty] | вход2 |  | нет
509 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
510 | [6 empty] | вход3 |  | нет
511 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
512 | [6 empty] | вход4 |  | нет
513 | [6 empty] | инверсия |  | выкл.
514 | 3.4.3 |  |  | Релейные выходы:
515 | 3.4.3.1 |  |  |  | Реле 1:
516 | 3.4.3.1.1 |  |  |  |  | Функция: |  |  | Нулевая частота |  | Определение функции выхода
517 | 3.4.3.1.2 |  |  |  |  | Инверсия: |  |  | ВКЛ. |  | Включение инвертирования выходного сигнала
518 | 3.4.3.2 |  |  |  | Реле 2:
519 | 3.4.3.2.1 |  |  |  |  | Функция: |  |  | Нет аварии |  | Определение функции выхода
520 | 3.4.3.2.2 |  |  |  |  | Инверсия: |  |  | ВЫКЛ. |  | Включение инвертирования выходного сигнала
521 | 3.4.3.3 |  |  |  | Реле 3:
522 | 3.4.3.3.1 |  |  |  |  | Функция: |  |  | Доп.двигатель |  | Определение функции выхода
523 | 3.4.3.3.2 |  |  |  |  | Инверсия: |  |  | ВЫКЛ. |  | Включение инвертирования выходного сигнала
524 | 3.4.4 |  |  | Модули расширения
525 | 3.4.4.1 |  |  |  | СЛОТ 1 | [5 empty] | Модуль расширения, установленный в слот № 1
526 | [5 empty] | Тип модуля
527 | [5 empty] | Описание
528 | [5 empty] | Настройки
529 | 3.4.4.2 |  |  |  | СЛОТ 2 | [5 empty] | Модуль расширения, установленный в слот № 2
530 | [5 empty] | Тип модуля
531 | [5 empty] | Описание
532 | [5 empty] | Настройки
533 | 3.4.4.3 |  |  |  | СЛОТ 3 | [5 empty] | Модуль расширения, установленный в слот № 3
534 | [5 empty] | Тип модуля
535 | [5 empty] | Описание
536 | [5 empty] | Настройки
537 | 3.4.4.4 |  |  |  | Конфигурация слотов
538 | [5 empty] | Контролировать конфигурацию |  |  |  |  | Включение контроля изменения конфигурации слотов расширения
539 | 3.5 |  | Расписание
540 | 3.5.1 |  |  | Настройка событий:
541 | 3.5.1.1 |  |  |  | Событие 1:
542 | 3.5.1.1.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
543 | 3.5.1.1.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
544 | 3.5.1.2 |  |  |  | Событие 2:
545 | 3.5.1.2.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
546 | 3.5.1.2.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
547 | 3.5.1.3 |  |  |  | Событие 3:
548 | 3.5.1.3.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
549 | 3.5.1.3.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
550 | 3.5.1.4 |  |  |  | Событие 4:
551 | 3.5.1.4.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
552 | 3.5.1.4.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
553 | 3.5.1.5 |  |  |  | Событие 5:
554 | 3.5.1.5.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
555 | 3.5.1.5.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
556 | 3.5.1.6 |  |  |  | Событие 6:
557 | 3.5.1.6.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
558 | 3.5.1.6.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
559 | 3.5.1.7 |  |  |  | Событие 7:
560 | 3.5.1.7.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
561 | 3.5.1.7.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
562 | 3.5.1.8 |  |  |  | Событие 8:
563 | 3.5.1.8.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
564 | 3.5.1.8.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
565 | 3.5.1.9 |  |  |  | Событие 9:
566 | 3.5.1.9.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
567 | 3.5.1.9.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
568 | 3.5.1.10 |  |  |  | Событие 10:
569 | 3.5.1.10,1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
570 | 3.5.1.10,2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
571 | 3.5.1.11 |  |  |  | Событие 11:
572 | 3.5.1.11.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
573 | 3.5.1.11.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
574 | 3.5.1.12 |  |  |  | Событие 12:
575 | 3.5.1.12.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
576 | 3.5.1.12.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
577 | 3.5.1.13 |  |  |  | Событие 13:
578 | 3.5.1.13.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
579 | 3.5.1.13.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
580 | 3.5.1.14 |  |  |  | Событие 14:
581 | 3.5.1.14.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
582 | 3.5.1.14.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
583 | 3.5.1.15 |  |  |  | Событие 15:
584 | 3.5.1.15.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
585 | 3.5.1.15.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
586 | 3.5.1.16 |  |  |  | Событие 16:
587 | 3.5.1.16.1 |  |  |  |  | Время срабатывания: |  |  | 00:00 |  | время наступления события
588 | 3.5.1.16.2 |  |  |  |  | Дни недели: |  |  | не выбран |  | дни наступления события
589 | 3.5.2 |  |  | Функц.блоки расписания:
590 | 3.5.2.1 |  |  |  | Использовать: |  |  |  | НЕТ |  | Разрешение на использование блоков расписания
591 | 3.5.2.2 |  |  |  | Приоритет: |  |  |  | блоки дискр.вх.
592 | 3.5.2.3 |  |  |  |  | Блок FR1: |  |  |  |  | Настройка блока FR1
593 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
594 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
595 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
596 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
597 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
598 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
599 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
600 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
601 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
602 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
603 | 3.5.2.4 |  |  |  |  | Блок FR2: |  |  |  |  | Настройка блока FR2
604 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
605 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
606 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
607 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
608 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
609 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
610 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
611 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
612 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
613 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
614 | 3.5.2.5 |  |  |  |  | Блок FR3: |  |  |  |  | Настройка блока FR3
615 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
616 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
617 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
618 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
619 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
620 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
621 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
622 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
623 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
624 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
625 | 3.5.2.3 |  |  |  |  | Блок FR4: |  |  |  |  | Настройка блока FR4
626 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
627 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
628 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
629 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
630 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
631 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
632 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
633 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
634 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
635 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
636 | 3.5.2.6 |  |  |  |  | Блок FR5: |  |  |  |  | Настройка блока FR5
637 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
638 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
639 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
640 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
641 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
642 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
643 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
644 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
645 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
646 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
647 | 3.5.2.7 |  |  |  |  | Блок FR6: |  |  |  |  | Настройка блока FR6
648 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
649 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
650 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
651 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
652 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
653 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
654 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
655 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
656 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
657 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
658 | 3.5.2.8 |  |  |  |  | Блок FR7: |  |  |  |  | Настройка блока FR7
659 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
660 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
661 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
662 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
663 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
664 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
665 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
666 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
667 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
668 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
669 | 3.5.2.9 |  |  |  |  | Блок FR8: |  |  |  |  | Настройка блока FR8
670 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
671 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
672 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
673 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
674 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
675 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
676 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
677 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
678 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
679 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
680 | 3.5.2.10 |  |  |  |  | Блок FR9: |  |  |  |  | Настройка блока FR9
681 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
682 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
683 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
684 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
685 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
686 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
687 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
688 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
689 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
690 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
691 | 3.5.2.3 |  |  |  |  | Блок FR10: |  |  |  |  | Настройка блока FR10
692 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
693 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
694 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
695 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
696 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
697 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
698 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
699 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
700 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
701 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
702 | 3.5.2.11 |  |  |  |  | Блок FR11: |  |  |  |  | Настройка блока FR11
703 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
704 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
705 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
706 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
707 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
708 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
709 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
710 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
711 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
712 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
713 | 3.5.2.12 |  |  |  |  | Блок FR12: |  |  |  |  | Настройка блока FR12
714 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
715 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
716 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
717 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
718 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
719 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
720 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
721 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
722 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
723 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
724 | 3.5.2.13 |  |  |  |  | Блок FR13: |  |  |  |  | Настройка блока FR13
725 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
726 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
727 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
728 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
729 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
730 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
731 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
732 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
733 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
734 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
735 | 3.5.2.14 |  |  |  |  | Блок FR14 |  |  |  |  | Настройка блока FR14
736 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
737 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
738 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
739 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
740 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
741 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
742 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
743 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
744 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
745 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
746 | 3.5.2.15 |  |  |  |  | Блок FR15 |  |  |  |  | Настройка блока FR15
747 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
748 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
749 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
750 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
751 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
752 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
753 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
754 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
755 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
756 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
757 | 3.5.2.16 |  |  |  |  | Блок FR16 |  |  |  |  | Настройка блока FR16
758 | [6 empty] | Функция: |  | Нет функции
759 | [6 empty] | Управление: |  | всегда выкл.
760 | [6 empty] | Вход 1: |  | НЕТ
761 | [6 empty] | Действие 1: |  | выкл. FR
762 | [6 empty] | Вход 2: |  | НЕТ
763 | [6 empty] | Действие 2: |  | выкл. FR
764 | [6 empty] | Вход 3: |  | НЕТ
765 | [6 empty] | Действие 3: |  | выкл. FR
766 | [6 empty] | Вход 4: |  | НЕТ
767 | [6 empty] | Действие 4: |  | выкл. FR
768 | 3.6 |  | Настройки связи:
769 | 3.6.1 |  |  | Настройки RS485 (ПЧ):
770 | 3.6.1.1 |  |  |  | Протокол ModBUS: |  |  |  | ASCII |  | Выбор типа протокола
771 | 3.6.1.2 |  |  |  | Скорость: |  |  |  | 115200 |  | Настройка скорости связи
772 | 3.6.1.3 |  |  |  | Адрес: |  |  |  | 2 |  | Настройка сетевого адреса
773 | 3.6.1.4 |  |  |  | Описание привода |  |  |  | Freq_Converter
774 | 3.6.1.5 |  |  |  | Задержка ответа |  |  |  | 0 мс |  | настройка времени ожидания между окончанием приема запроса и началом ответа
775 | 3.6.2 |  |  | Настройки RS485 (Пульт):
776 | 3.6.2.1 |  |  |  | Протокол ModBUS: |  |  |  | ASCII |  | Выбор типа протокола
777 | 3.6.2.2 |  |  |  | Скорость: |  |  |  | 115200 |  | Настройка скорости связи
778 | 3.6.2.3 |  |  |  | Адрес: |  |  |  | 2 |  | Настройка сетевого адреса
779 | 3.7 |  | Дата/время:
780 | 3.7.1 |  |  | Текущее время: | [6 empty] | Просмотр времени
781 | 3.7.2 |  |  | Установить время: | [6 empty] | Установка времени
782 | 3.8 |  | Управление настройками: | [7 empty] | Управление профилями настроек
783 | 3.8.1 |  |  | Загрузить настройки | [6 empty] | загрузка сохраненных настроек из памяти контроллера преобразователя
784 | 3.8.2 |  |  | Сохранить настройки | [6 empty] | сохранение текущих настроек в память контроллера преобразователя
785 | 4 | Журнал событий | [8 empty] | просмотр журнала возникновения аварийных ситуаций
786 | 5 | Настройки пульта
787 | 5.1 |  | Уровень доступа:
788 |  |  |  | Тек. уровень доступа | [6 empty] | просмотр текущего установленного уровня доступа
789 |  |  |  | Ввести пароль | [6 empty] | ввод пароля для перехода на соответствующий уровень доступа
790 |  |  |  | Установить уровень | [6 empty] | переход на более низкий уровень доступа без ввода пароля
791 |  |  |  | Изменить пароль | [6 empty] | изменение пароля для текущего и более низких уровней доступа
792 | 5.2 |  | Настройки связи с ПЧ: | [7 empty] | Настройки параметров связи пульта и преобразователя
793 | 5.2.1 |  |  | Интерфейс связи: |  |  |  |  | Внутр. |  | Выбор интерфейса связи пульта и контроллера
794 | 5.2.2 |  |  | Настройки RS485(пульт):
795 | 5.2.2.1 |  |  |  | Протокол ModBUS: |  |  |  | ASCII |  | Выбор типа протокола
796 | 5.2.2.2 |  |  |  | Скорость: |  |  |  | 115200 |  | Настройка скорости связи
797 | 5.2.2.3 |  |  |  | Адрес: |  |  |  | 2 |  | Настройка сетевого адреса
798 | 5.3 |  | Строка состояния: | [7 empty] | Просмотр уровня доступа
799 | 5.3.1 |  |  | Крупные строки |  |  |  |  | ДА |  | Отображение 3 или 6 параметров на экране основной информации
800 | 5.3.2 |  |  | Позиция 1: |  |  |  |  | Состояние |  | Настройка позиции 1
801 | 5.3.3 |  |  | Позиция 2: |  |  |  |  | Частота |  | Настройка позиции 2
802 | 5.3.4 |  |  | Позиция 3: |  |  |  |  | Выходной ток |  | Настройка позиции 3
803 | 5.3.5 |  |  | Позиция 4: |  |  |  |  | Мощность |  | Настройка позиции 4
804 | 5.3.6 |  |  | Позиция 5: |  |  |  |  | Коэфф.мощности |  | Настройка позиции 5
805 | 5.3.7 |  |  | Позиция 6: |  |  |  |  | Напряжение DC |  | Настройка позиции 6
806 | 5.4 |  | Настройки экрана:
807 | 5.4.1 |  |  | Подсветка: |  |  |  |  | 50% |  | Настройка яркости подсветки
808 | 5.4.2 |  |  | Контрастность: |  |  |  |  | 50% |  | Настройка контрастности изображения
809 | 5.4.3 |  |  | Показ.статус через: |  |  |  |  | 300 с |  | Настройка паузы отображения экрана основной информации
810 | 5.4.4 |  |  | Откл.подсветки через: |  |  |  |  | 0 мин. |  | Настройка паузы до отключения подсветки экрана

## Лист2
187 | 3.1.4.4 |  |  | Спящий режим: | Настройка параметровПИД-регулятора
| 3.1.4.4.1 | нет | да |  | использовать
| 3.1.4.4.2 |  | 20.01 Гц |  | Условие входа: частота ниже
| 3.1.4.4.3 |  | 0.1 м |  | Условие входа: рассогласование
| 3.1.4.4.4 |  | 600 с |  | Условие входа: в течении